## 2024第2季度
万荣县2025年第一季度城区水龙头水质卫生监测结果
序号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度（以CaCO3计） | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨(以N计） | 硝酸盐(以N计） | 硫酸盐 | 氟化物 | 氯化物 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氰化物 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | GB/T 5750.4-2023(5.1) | GB/T 5750.4-2023(6.1) | GB/T 5750.4-2023(7.1) | GB/T 5750.4-2023 （10.1) | GB/T 5750.7-2023(4.1) | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | GB/T 5750.5-2023(11.1) | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | GB/T 5750.5-2023 (6.2） | GB/T 5750.6-2023 (9.1) | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | GB/T 5750.6-2023 (14.1) | GB/T 5750.6-2023 (12.1) | GB/T 5750.6-2023(4.1) | GB/T 5750.6-2023 （7.2） | GB/T 5750.6-2023 (7.2） | GB/T 5750.6-2023 （7.2） | GB/T 5750.6-2023 （7.2) | GB/T 5750.5-2023 （7.2） | GB/T 5750.11-2023 (4.3) | GB/T 5750.11-2023 (8.4) | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | GB/T 5750.12-2023 (5.3) | GB/T 5750.12-2023 (7.3)
|  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | 2025WRX01001 | 绿源电动车 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 126 | 0.79 | 0.04 | 0.19 | 4.8 | 22 | 0.8 | 10.6 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.11 | 0.06 | 30 | 未检出 | 未检出
2 | 2025WRX01002 | 万杰婚庆 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 104 | 0.8 | 0.033 | 0.11 | 4.8 | 24 | 0.7 | 12.1 | ＜0.001 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.1 | 0.05 | 23 | 未检出 | 未检出
3 | 2025WRX01003 | 京东家电 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 124 | 0.77 | 0.035 | 0.12 | 4.9 | 26 | 0.8 | 10.6 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.11 | 0.04 | 65 | 未检出 | 未检出
4 | 2025WRX01004 | 旺旺香小火锅 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 117 | 0.76 | 0.039 | 0.1 | 5 | 21 | 0.7 | 10.9 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.12 | 0.05 | 19 | 未检出 | 未检出
5 | 2025WRX01005 | 宏娃蔬菜 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 121 | 0.73 | 0.037 | 0.15 | 5 | 23 | 0.8 | 11.1 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.1 | 0.06 | 55 | 未检出 | 未检出
6 | 2025WRX01006 | 晨虹漆 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 116 | 0.75 | 0.034 | 0.12 | 5.3 | 20 | 0.8 | 10.5 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.13 | 0.05 | 58 | 未检出 | 未检出
7 | 2025WRX01007 | 文胜副食门市部 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 128 | 0.71 | 0.036 | 0.08 | 5.1 | 21 | 0.8 | 10.7 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.12 | 0.04 | 41 | 未检出 | 未检出
8 | 2025WRX01008 | 城镇世文副食部 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 129 | 0.83 | 0.044 | 0.11 | 5 | 22 | 0.8 | 10.8 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.12 | 0.05 | 50 | 未检出 | 未检出
9 | 2025WRX01009 | 瑞祥烟行 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 123 | 0.8 | 0.033 | 0.09 | 4.9 | 24 | 0.8 | 11.8 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.13 | 0.06 | 20 | 未检出 | 未检出
10 | 2025WRX01010 | 大艺工具 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 119 | 0.67 | 0.033 | 0.11 | 5.3 | 21 | 0.8 | 11.8 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.11 | 0.05 | 25 | 未检出 | 未检出
11 | 2025WRX01011 | 米兰摄影 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 118 | 0.69 | 0.041 | 0.08 | 5.2 | 22 | 0.8 | 11.4 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.09 | 0.05 | 43 | 未检出 | 未检出
12 | 2025WRX01012 | 凡人居家纺 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 120 | 0.7 | 0.04 | 0.09 | 5.3 | 22 | 0.8 | 11.3 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.11 | 0.06 | 40 | 未检出 | 未检出
13 | 2025WRX01013 | 红兴烟酒茶行 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 116 | 0.68 | 0.039 | 0.11 | 5.1 | 22 | 0.9 | 11.3 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.13 | 0.07 | 61 | 未检出 | 未检出
14 | 2025WRX01014 | 汾酒竹叶青 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 118 | 0.75 | 0.04 | 0.13 | 5.2 | 24 | 0.9 | 11.2 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.12 | 0.05 | 6 | 未检出 | 未检出
15 | 2025WRX01015 | 联想电脑 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 121 | 0.82 | 0.04 | 0.15 | 5.1 | 22 | 0.9 | 11.4 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.11 | 0.04 | 17 | 未检出 | 未检出
16 | 2025WRX01016 | 樱花厨卫 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 121 | 0.74 | 0.039 | 0.11 | 5.1 | 23 | 0.9 | 12 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.09 | 0.05 | 55 | 未检出 | 未检出
17 | 2025WRX01017 | 忆时光 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 114 | 0.73 | 0.042 | 0.12 | 5.1 | 23 | 0.9 | 11.2 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.13 | 0.06 | 8 | 未检出 | 未检出
18 | 2025WRX01018 | 日丰管 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 113 | 0.71 | 0.038 | 0.09 | 5.1 | 23 | 0.8 | 11.4 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.11 | 0.05 | 47 | 未检出 | 未检出
19 | 2025WRX01019 | 永娜特色小吃 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 108 | 0.69 | 0.038 | 0.11 | 5.1 | 22 | 0.8 | 11.4 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.12 | 0.06 | 56 | 未检出 | 未检出
20 | 2025WRX01020 | 国锋练字 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 108 | 0.65 | 0.039 | 0.15 | 5.2 | 23 | 0.8 | 11.5 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.09 | 0.05 | 56 | 未检出 | 未检出
21 | 2025WRX01021 | 成人函授店 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 252 | 0.67 | 0.046 | 0.12 | 5.2 | 23 | 0.8 | 9.9 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | 0.0033 | 0.009 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.1 | 0.04 | 35 | 未检出 | 未检出
22 | 2025WRX01022 | 家电维修 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 244 | 0.69 | 0.043 | 0.11 | 5.2 | 24 | 0.8 | 10 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.1 | 0.07 | 60 | 未检出 | 未检出
23 | 2025WRX01023 | 恒洁卫浴 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 242 | 0.76 | 0.039 | 0.14 | 5 | 22 | 0.9 | 9.8 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.12 | 0.05 | 17 | 未检出 | 未检出
24 | 2025WRX01024 | 玉兰家居 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 252 | 0.73 | 0.046 | 0.09 | 5.1 | 22 | 0.9 | 9.7 | ＜0.001 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.13 | 0.06 | 23 | 未检出 | 未检出
25 | 2025WRX01025 | 丹娃饼子 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 249 | 0.76 | 0.042 | 0.13 | 5.1 | 21 | 0.9 | 9.9 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.1 | 0.05 | 50 | 未检出 | 未检出